Приложение № 1

к контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по замене светильников на светодиодные и щита управления уличного освещения в  д. Тухтово (левая и правая сторона)

1. Наименование объекта закупки: замена светильников на светодиодные и щита управления уличного освещения в  д. Тухтово (левая и правая сторона).

2. Заказчик Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

3. Начальная (максимальная) сумма контракта в руб. 249655,00 (Двести сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей) 00 копеек.

4. Источник финансирования: Бюджет Ленинградской области, бюджет муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

5. Место проведение работ: Ленинградская область, Сланцевский район, д. Тухтово.

6. Срок выполнения работ: С момента подписания контракта до 15.08.2016 года

7. Объем работ: Работы выполняются в соответствии со сметной документацией и  данным ТЗ

7.1. Монтажные работы:

7.2. Пусконаладочные работы:

7.3. Поставка оборудования и расходных материалов, необходимых для выполнения работ;

7.4. Вывоз отходов, строительного мусора и их утилизация осуществляется Исполнителем работ.

8. Технические требования к работам:

8.1. Работы выполняются по наряду допуску в действующей эл. установки;

8.2 Поставка оборудования и материалов предусмотренных сметной документацией (без замены на аналоги);

8.3. После проведения работ предоставить Заказчику оформленную в соответствии с действующими нормативными актами исполнительную документацию;

8.4 Для проведения пусконаладочных работ Исполнитель должен иметь зарегистрированную и сертифицированную электротехническую лабораторию.

9. Особые условия.

9.1. Гарантийные обязательства на предоставленные материалы и оборудование – 2 года и выполненную работу – 2 года с момента подписания Акта выполненных работ.

10. Основание для проведения работ:

-  настоящее техническое задание.

- Локальная смета № 16-16,

- Локальная смета № 17-16,

- Локальная смета № 19-16.

11. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | д. Тухтово (правая сторона) |  |  |
|  | 1.Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | 1 шт. | 8 |
| 2 | Демонтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 8 |
| 3 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 8 |
| 4 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания | 1 шт. | 8 |
| 5 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,32 |
| 6 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,24 |
| 7 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,4 |
|  | д. Тухтово (левая сторона) |  |  |
|  | 1.Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | 1 шт. | 6 |
| 2 | Демонтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 6 |
| 3 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт | 7 |
| 4 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания | 1 шт. | 7 |
| 5 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,26 |
| 6 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) | 0,073 |  |
| 7 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,111 |
|  | д. Тухтово (левая сторона) |  |  |
|  | 1.Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной. | 1 шт. | 1 |
| 2 | Шкаф (пульт) управления навесной. | 1 шт. | 1 |
| 3 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,02 |
| 4 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,05 |
| 5 | Прибор или аппарат - автомат | 1 шт. | 2 |
| 6 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,02 |
| 7 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,04 |
| 8 | Патрон: стенной или потолочный | 100 шт. | 0,01 |
| 9 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 10 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 1 |

12. Требования к качеству применяемых материалов:

12.1. При выполнении работ необходимо применять современные строительные, материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны соответствовать СНиП, СанПиН, ГОСТам и другим нормативным документам, а также требованиям по надежности и долговечности. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам.

12.1 Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, выпуска не старше 2016 года;

12.2 Доставка материалов до места монтажа осуществляется Исполнителем.

12.3. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества и другие документы, удостоверяющие их качество.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.

12.4. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

12.5. Товар используется в необходимом количестве для выполнения объема работ предусмотренного ведомостью объемов работ.

13. Применяемые  материалы

| № п/п | Наименование материалов | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 |
|  | д. Тухтово (правая сторона) |  |
| 1 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, (шт.) | 8 |
| 2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 1,5 мм2, (1000 м) | 0,032 |
| 3 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 2,5 мм2, (1000 м) | 0,024 |
| 4 | Светодиодный светильник, (шт.) | 8 |
| 5 | Сжим отв, (шт) | 24 |
|  | д. Тухтово (левая сторона) |  |
| 1 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, (шт.) | 7 |
| 2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 3 и сечением 1,5 мм2, (1000 м) | 0,026 |
| 3 | Зажим прокалывающий для изолированных алюминиевых и медных проводов (100 шт.) | 0,03 |
| 4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами, (1000 м) | 0,073 |
| 5 | Крюк, (компл.) | 3 |
| 6 | Зажим анкерный (СИП),(100 шт.) | 0,02 |
| 7 | Зажим поддерживающий, (100 шт.) | 0,01 |
| 8 | Зажим прокалывающий, (100 шт.) | 0,02 |
| 9 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 2,5 мм2, (1000 м) | 0,0111 |
| 10 | Светодиодный светильник (шт.) | 7 |
|  | д. Тухтово (левая сторона) |  |
| 1 | Щитки осветительные ОЩВ, (шт.) | 1 |
| 2 | Шпилька резьбовая М8, (шт.) | 1 |
| 3 | Профиль монтажный перфорированный, (шт.) | 1 |
| 4 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 2,5 мм2, (1000 м) | 0,005 |
| 5 | Выключатели автоматические 2А, (шт.) | 1 |
| 6 | Выключатели автоматические 10А, (шт.) | 1 |
| 7 | Кабель-канал (короб) 40х20 мм, (100 м) | 0,02 |
| 8 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 2,5 мм2, (1000 м) | 0,002 |
| 9 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 1,5 мм2, (1000 м) | 0,002 |
| 10 | Патроны настенные карболитовые, (10 шт.) | 0,1 |
| 11 | Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, напряжение 235 В, мощность 60 Вт, (10 шт.) | 0,1 |
| 12 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки, с подсветкой, цвет белый, (10 шт.) | 0,1 |
| 13 | Реле времени, (шт.) | 1 |
| 14 | Колодка "0" в корпусе 2х 7 групп, (шт) | 1 |

14. Требования к материалам, используемым при выполнении работ

| п/п № | Наименование товаров | Требования к качеству, технические характеристики товаров, требования к их безопасности, требования к функциональной характеристике и иные показатели, связанные с определением соответствия используемых товаров потребностям заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник | Должен быть предназначен для освещения придомовых территорий. Характеристики: Тип кривой силы света в поперечной плоскости - Д; Световой поток – не менее 12000 лм; Потребляемая мощность не более 100 Вт; Вес не более 3,8 кг; Габаритные размеры, мм: не более 443*161*143 Допустимый диаметр консоли до 50 мм; Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +60; Класс защиты от поражения электрическим током I; Степень защиты – не менее IP65; Срок гарантии – не менее 5 лет. |
| 2 | Кабель | Токопроводящие жилы – медные однопроволочные. Число жил – не более 3шт; Номинальное сечение не менее 1,5мм2; ; Изоляция жил и оболочка кабеля должна быть из поливинилхлоридного пластиката; номинальное напряжение, кВт: 0,66 или 1,0; Номинальная толщина изоляции жил, мм: 0,7 или 0,6; Допустимый ток односекундного короткого замыкания – не более 0,17 кА; Допустимые токовые нагрузки кабелей, А: на воздухе - не более 21, в земле - не более 27; Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки, А: на воздухе – не более 24,36 , в земле – не более 30,51. |
| 3 | Кронштейн | Должен представлять собой самостоятельную опорную конструкцию. Должен быть предназначен для установки и крепления светильников на опоры освещения. Должен изготавливаться из трубы металлической с толщиной стенки не менее 3,5 мм и наружного диаметра не более 48 мм. Должен быть защищен от воздействия агрессивной окружающей среды в зоне эксплуатации методом горячего цинкования, окрашиванием масляной или порошковой краской. Толщина покрытия не менее 60 мкм – не более 150 мкм. Вертикальный размер – не более 0,3м; Горизонтальный размер – не более 0,5м Количество ОП – не более 1шт. |
| 4 | Сжим ответвительный | Предназначены для организации ответвления без разрезания медного или алюминиевого проводника магистральной линии медным или алюминиевым проводником (ответвительная линия). Материал корпуса должен иметь огнестойкость – не более 650°C; Максимальное напряжение проводников – не более 660V; Степень защиты – не более IP20; Размеры – не более 44 x 44 x 36 мм Магистральный – не более 16 - 35 кв.мм Ответвительный – не более 1,5 - 10 кв. мм |
| 5 | Провод | Алюминиевый провод без несущей жилы, с изоляцией из сшитого полиэтилена. диапазон температур эксплуатации от -60 °С до +50 °С Должен быть многожильный, число основных жил 4; По конструктивному исполнению должен быть без нулевой несущей жилы. Номинальная рабочая частота 50Гц. Изоляция должна быть изготовлена из светостабилизированного сшитого полиэтилена черного цвета; Номинальное сечение жил 25 мм2 |
| 6 | Шкаф управления | Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса должна запирается на замок. Корпус должен иметь степень защиты не менее IP54. Количество вводов не менее 11шт, D не более 28мм. Толщина металла не менее 1,0 …. 1,5 мм. Должен быть защищен от воздействия агрессивной окружающей среды в зоне эксплуатации методом окрашивания масляной или порошковой краской. Угол открытия двери не менее 105гр. Габаритные размеры не более 500х400х220мм |
| 7 | Автоматический выключатель | Характеристика эл. магнитного расцепителя – В; Количество силовых полюсов – не более 1; Номинальная отключающая способность, кA – не более 6; Ширина, мм – не менее 17,5; Номинальный ток,А – не более 10; Номинальное напряжение, В – не более 230; Высота, мм – не более 88; Глубина, мм – не менее 67; |
| 8 | Автоматический выключатель | Характеристика эл. магнитного расцепителя – С; Количество силовых полюсов – не более 1; Номинальная отключающая способность, кA – не более 6; Ширина, мм – не менее 17,5; Номинальный ток,А – не более 2; Номинальное напряжение, В – не более 230; Высота, мм – не более 88; Глубина, мм – не менее 67; |
| 9 | Многофункциональное реле | представляет собой микропроцессорное программируемое устройство, обладающее следующими отличительными особенностями: не менее 2 групп контактов на переключение номинальный ток не более 16А Должна быть совместная или независимая работа реле времени, реле напряжения и фотореле Календарь с запасом хода до не менее10 лет при отсутствии внешнего питания Точность таймеров до не более 1 секунды |

15. Требования к качеству выполненных работ:

15.1 Выполненные работы должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам, строительным нормам и правилам.

15.2 Подрядчик гарантирует соответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП, СанПиН.

15.3. Для подтверждения качества используемых материалов, подрядчик предоставляет сертификаты соответствия.

15.4 Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами.  Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

15.5. Подрядчик может принять на себя по контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

15.6 Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы в 10 (десяти) дневный срок с момента получения уведомления, либо иные сроки согласованные с Заказчиком.

16. Требования к подрядчику при выполнении работ.

16.1 Привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ;

16.2. Персонал Исполнителя должен быть обучен в соответствии с правилами и требованиями, действующими на территории РФ;

16.3. Перед началом работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику:

- Копию лицензии на выполнение данного вида работ;

- Копию протоколов проверки знаний командированного персонала;

- Копию свидетельства о регистрации электролаборатории;

16.4.  Персонал Исполнителя должен пройти вводный инструктаж.

16.5. Выполнять работы в соответствии с техническим заданием, сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования и условиями, государственными стандартами, строительными нормами и правилами;

16.6. Обеспечивать выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществлять транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ;

16.7. Осуществлять охрану объекта, материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ;

16.8. Вывозить собственными силами строительный мусор с территории объекта, на котором проводятся работы;

16.9. Обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.